ЛОТ № 7

ТЗ № 1073 от 17.02.25

### Техническое задание

### на закупку в 2025 году насоса типа Wilo Stratos 40/1-8 GG для

### Петриковского ЖЭУ ЖКХ УСР и ЖКХ.

1.Назначение и область применения.

1.1 Циркуляционный насос с мокрым ротором Wilo Stratos-Z 40/1-8 GG c электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой мощности предназначен для обеспечения циркуляции теплоносителя в трубной системе горячего водоснабжения.

1.2 Количество: 1шт.

1.3 Срок поставки: наименьший

2. Технические характеристики

| Тип | Циркуляционный |
| --- | --- |
| Назначение | Горячее водоснабжение |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Материал: |  |
| вал насоса | нержавеющая сталь (X39CrMo17-1) |
| корпус насоса | серый чугун (EN-GJL-250) |
| подшипники | графит, пропитанный синтетической смолой |
| рабочее колесо | синтетический материал (PPS - 40 GF) |
| Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40, ℃ | от 0…+80 |
| Потребляемая мощность, кВт | от 0,013…0,3 |
| Номинальный расход, м3/ч | 15 |
| Переключение скоростей | Ручное, автоматическое |
| Номинальный напор, м | 8 |
| Подключение к сети, В | 1 ̴ 230В, 50/60Гц. |
| Плавный пуск | Да |
| Материал корпуса насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) |
| Потребление тока, А | 0,22-1,32 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости (вода) ˚С | 110 |
| Установка насоса | Вертикальная, горизонтальная |
| Защита электродвигателя | Встроенная |
| Тип ротора | Мокрый |
| Присоединение к трубопроводу | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) |
| Номинальный внутренний диаметр фланца, | DN 40 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь |
| Частота вращения об/мин | 1400-4800 |

3. Дополнительные требования

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

3.2 Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течении 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ-3) в атмосфере тип 4.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

4.2 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5. Документация, поставляемая с оборудованием

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, пуску, регулированию, ремонту, охране труда, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006 и статье 4 п.8 ТР ТС 010/2011.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1 К рассмотрению предлагаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ

7.2 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.