10

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления МТО 

ОАО «Беларуськалий»
_____________ Г.А.Кущ
«___»_________2025
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по закупке задвижек шиберных, затворов дисковых чугунных, крана шарового с электроприводом 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование
	Открытое акционерное общество «Беларуськалий»

	Местонахождение
	Республика Беларусь, 223710, г. Солигорск, Минской обл., ул. Коржа, 5

	Контакты по вопросам закупки
	Отдел основного технологического оборудования управления МТО - контактные телефоны                         + 375 (174) 29-86-87; +375 (174) 29-87-55.

	Адрес электронной почты
	mto@kali.by

	№ лота
	Наименование товара
	Количество, 

шт.
	№ технического приложения
	Требуемый срок 

поставки

	1
	Задвижка шиберная н/ж Ду 600, Ру 10 с электроприводом
	4
	4158 от 02.10.2025
	наименьший

	2
	Затвор дисковый чугунный Ду 500, Ру 10 с электроприводом
	12
	4157 от 02.10.2025
	

	3
	Затвор дисковый чугунный Ду 600, Ру 10 с электроприводом
	12
	4159 от 02.10.2025
	

	4
	Затвор дисковый чугунный межфланцевый Ду 250, Ру 16 с электроприводом
	1
	2500 от 31.03.2025
	

	5
	Кран шаровый фланцевый н/ж Ду 50 с электроприводом
	1
	4845 от 30.10.2025
	

	ИТОГО:
	30
	
	

	Заказчик, при наличии необходимости, в ходе проведения процедуры закупки имеет право:

1) Увеличить или уменьшить количество (объем) закупки не более чем на 100 процентов;

2) Увеличить более чем на 100 процентов количество (объем) закупки при наличии              письменного согласования такого увеличения с генеральным директором                                       ОАО «Беларуськалий», либо с заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению-начальником управления МТО по закупкам УМТО, если              увеличение более чем на 100 процентов составляет 500 и менее базовых величин. 

	Требования к предмету закупки
	В соответствии с прилагаемым техническими приложениями и типовыми техническими заданиями № 6.3., № 6.5. и № 6.6.

	Место поставки
	Склад ОАО «Беларуськалий».

	Источник финансирования 
	Собственные средства ОАО «Беларуськалий».

	Допустимые условия 

оплаты
	100 % по факту поставки товара на склад Покупателя (выпуска товара для внутреннего потребления) в течение 45 календарных дней.

Предпочтение отдается при наличии расчетного счета в банках Республики Беларусь.

	Сведения о процедуре запроса ценовых предложений

	Участники процедуры
	Допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие товары иностранного производства и происхождения Республики Беларусь.

	Расчет цены ценового 

предложения
	Цена (без НДС) определяется участником c учетом стоимости тары или упаковки, с указанием условий поставки (согласно INCOTERMS), а также с указанием на то, включены ли в цену расходы на транспортировку, оплата таможенных сборов и другие обязательные платежи.

	Наименование валюты 
ценового предложения
	Для нерезидентов Республики Беларусь – валюта                  согласно законодательству, действующему в стране участника процедуры, для резидентов Республики Беларусь – белорусские рубли.

	Наименование валюты для оценки ценового предложения
	Для сравнения цены предложений участников, в случае представления в разных валютах, будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым условиям поставки. Обменный курс перевода цены ценовых предложений в белорусские рубли будет равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены представленных ценовых предложений.

	Оценка и сравнение коммерческой части предложений участников
	Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом.
Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.

	Квалификационные требования к участникам процедуры
	1. Допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, предлагающие товары иностранного производства и происхождения Республики Беларусь;

2. Участником не может быть организация, находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, а также индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии прекращения деятельности, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в процедуре санации;

3. Участником не может быть юридическое лицо и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам;

4. Финансовая и экономическая состоятельность участника;

5. Отсутствие претензий по предыдущим поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров, информация цехов-заявителей о неудовлетворительном качестве поставленных товаров, результаты входного и приемочного контроля и др.);

6. Технические возможности участника;
7. Участником не может быть организация, физическое лицо, включая индивидуального предпринимателя:

7.1. Представившие недостоверную информацию о себе;

7.2. Не представившие либо представившие неполную (неточную) информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки;

7.3. Не соответствующие требованиям заказчика к данным участников.


	Критерий для выбора                               наилучшего ценового                            предложения, соответствующего требованиям технического                       задания 
	Наименьшая цена.


	Требования к оформлению предложения
	Процедура запроса ценовых предложений является двухэтапной. Для участия в процедуре закупки участнику необходимо представить:

Первый этап: представление технического предложения.

Техническое предложение должно быть представлено не позднее 14-00 часов 14 ноября 2025 года по адресу: 223710, г.  Солигорск,                    ул. Коржа, 5, 4-х этажное здание, каб. 310 в запечатанном конверте с пометкой:                                           «Закупка задвижек шиберных, затворов дисковых чугунных, крана шарового с электроприводом», либо по e-mail: mto@kali.by.

Обязательно предоставление предложения в полном объеме лота. 

Предложение должно содержать следующие документы:

1. Заявление на участие в процедуре запроса ценовых предложений с указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме организации, месте нахождения, адресе электронной почты (при наличии), номере контактного телефона участника;

2. Для юридических лиц – резидентов Республики Беларусь – заверенную участником копию свидетельства о государственной регистрации.

     Для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь – заверенную участником выписку из торгового реестра страны места регистрации участника (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в процедуре) или иное равнозначное доказательство юридического статуса, в соответствии с законодательством страны места регистрации участника.
3. Заявление участника о том, что он:

     Не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве;

     Не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является.
4. Сведения о том, является ли участник производителем товара, сведения о его производственной базе. 

4.1. Участник, не являющийся производителем товара, должен представить заверенную участником копию документа (при наличии), подтверждающую, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в одной из следующих форм: 

- договор (соглашение) с производителем; 

- договор (соглашение) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители или их устав;

- договор (соглашение) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель. Срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, согласно условиям данной процедуры закупки.
4.2. Сведения о производственной базе производителя.
5. Согласие участника выполнить условия раздела    «Обязательные условия договора», указанные в данном запросе ценовых предложений.
6. Обязательство участника, в случае выбора его поставщиком, подписать договор на условиях его ценового предложения и запроса ценовых предложений в 5-ти дневный срок со дня направления ему договора, подписанного Заказчиком.
7. Техническое предложение (в одном экземпляре), содержащее подробное техническое описание предлагаемого товара, комплектность поставки, а также гарантийные обязательства. Техническое предложение должно содержать в последовательности ответы на все вопросы, изложенные в технических приложениях и типовых технических заданиях № 6.3., № 6.5. и     № 6.6.
Весь текстовый материал должны быть выполнен на русском языке;

8. Заявление участника об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей.
9. Копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности участника по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи предложений.

Все представляемые участниками документы должны быть подготовлены и представлены на русском языке.

      Второй этап: представление ценового предложения.

Ценовые предложения представляют участники, подтвердившие квалификационные требования, технические предложения которых соответствуют требованиям технических заданий и допущенные заказчиком ко второму этапу. Ценовые предложения представляются участниками на основании официального приглашения, направленного заказчиком, содержащим дату и место предоставления ценового предложения с пометкой: «Ценовое предложение на закупку задвижек шиберных, затворов дисковых чугунных, крана шарового с электроприводом», либо по e-mail: mto@kali.by.

    1. Ценовое предложение должно содержать следующее:

а) Цену без НДС на указанных условиях поставки, согласно INCOTERMS;

б) Условия оплаты: 
100 % по факту поставки товара на склад Покупателя (выпуска товара для внутреннего потребления) в течение 45 календарных дней.

Предпочтение отдается при наличии расчетного счета в банках Республики Беларусь; 
в) Условия поставки, (согласно INCOTERMS – для нерезидентов Республики Беларусь), предпочтение отдается при наличии расчетного счета в банках Республики Беларусь;

г) Срок поставки;

д) Валюту платежа (для резидентов Республики                    Беларусь - белорусские рубли);

е) Срок действия ценового предложения (не менее 90 календарных дней от даты вскрытия конвертов).

ж) Экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов) / уровень плановой рентабельности (наценки, надбавки).
    2. Предложения должны быть подготовлены и представлены на русском (белорусском) языке в одном экземпляре.
    3. Ценовое предложение должно быть отпечатано или написано несмываемыми чернилами на фирменном бланке Участника и подписано руководителем или иным должностным лицом, либо другим представителем юридического лица, уполномоченным в полной мере выступать от имени участника при подписании договора, заверено печатью юридического лица. 
Ценовое предложение, подаваемое индивидуальным предпринимателем, должно быть подписано самим индивидуальным предпринимателем.

В ценовом предложении не должно быть никаких исправлений, внесённых между строчками. Исправления, внесённые поверх текста, или стёртые (зачёркнутые, замазанные) участки текста будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица, подписавшего ценовое предложение.

	Конечный срок подачи

технического предложения
	Не позднее 14-00 часов 14 ноября 2025 года.
Предложения, полученные Заказчиком после истечения конечного срока подачи предложения, рассматриваться не будут.

	Обязательные условия           договора
	Цена на товар устанавливается в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника и с учетом допустимых для участия в процедуре условий оплаты, указанных в запросе ценовых предложений.

В случае несвоевременной поставки продукции, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной продукции за каждый день просрочки.

За отказ от поставки продукции, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 25% от стоимости не поставленной продукции.

В случае отказа от поставки, не поставки, нарушения сроков поставки продукции Покупатель имеет право на приобретение такой же либо аналогичной продукции у другого Продавца в количестве, необходимом для восполнения не поставленной, не поставленной в срок продукции. Продавец обязуется возместить в полном объеме убытки, возникшие у Покупателя в связи с приобретением у другого Продавца продукции, в том числе, разницу в цене между ценой не поставленной, не поставленной в срок продукции и ценой взамен приобретенной продукции. Указанные убытки должны быть возмещены Продавцом в течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупателем с приложением подтверждающих документов. За нарушение установленного настоящим пунктом срока Продавец уплачивает пеню в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

Оплата за товар – в соответствии с окончательным акцептованным предложением участника, с учетом требований запроса ценовых предложений. 
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Все комиссии и сборы банков по перечислению денежных средств за поставленный товар Покупателем на территории Республики Беларусь 
– за счет Покупателя, вне территории Республики Беларусь – за счет Продавца.
Оплата за товар не производится в случае наличия на момент оплаты претензий к Продавцу по качеству и комплектности товара. Отсчет срока оплаты в данном случае производится от даты устранения претензий, указанной в двустороннем акте устранения претензий по качеству и комплектности товара.

Датой поставки является дата поступления товара на склад Покупателя, указанная в товарно-транспортной накладной и подтвержденная печатью склада Покупателя, с предоставлением документов. 

Валюта договора – белорусский рубль (BYN). Валюта платежа – белорусский рубль (BYN) (Данный пункт в обязательном порядке относится только ко всем резидентам Республики Беларусь).

Покупатель не несет ответственности при перечислении платежа по банковским реквизитам, неверно указанным Продавцом в договоре, за непоступление платежа на счет Продавца.

Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Продавцом обязательств по договору: при просрочке поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

В случае заключения Продавцом договора открытого факторинга, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 25% стоимости продукции по договору.

Продавец обязан предоставить Покупателю до начала исполнения договора документы, подтверждающие законность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь (таможенные, статистические декларации), а также заверенные копии документов, подтверждающих факт покупки товара непосредственно у производителя (договор, накладные и т.д.).

В случае поставки товара, закупленного Продавцом не у производителя, не предоставления Продавцом документов, подтверждающих законность ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь, а также заверенных копий документов, подтверждающих факт покупки товара непосредственно у производителя, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и (или) взыскать штраф в размере 25% стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.

Продавец, зарегистрированный в оффшорных зонах и/или при использовании для расчетов банковские счета, зарегистрированные в оффшорных зонах, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006      № 353, обязан возместить Покупателю сумму оффшорного сбора (15% от суммы договора).

Продавец письменно за 7 календарных дней извещает Покупателя о дате приемки продукции на заводе-изготовителе. 
При приемке продукции Продавец обязан предоставить комплект технической и разрешительной документации, предусмотренной условиями договора и приложением к нему. По итогам приемки составляется акт приёмки, подписываемый представителями Продавца и Покупателя. За каждую приёмку с отрицательным результатом по вине Продавца, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере фактически понесенных Покупателем расходов в течение 10 календарных дней от даты получения письма от Покупателя.

В случае официального отказа Покупателя от участия в приёмке, Продавец осуществляет приемку продукции специалистами ОТК                     завода-изготовителя. В данном случае приёмка продукции будет производиться на складе Покупателя.

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТу                           (ТУ) завода-изготовителя, требованиям технических заданий.

Гарантийные обязательства в соответствии с требованиями технических приложений и типовых технических заданий № 6.3., № 6.5. и № 6.6. 

О выявленных недостатках по качеству поступившего товара, в том числе и комплектующих изделий, сообщается Продавцу в следующем порядке:

1. Ответственный исполнитель Покупателя по данному договору, в течение рабочих суток с момента получения от подразделения, эксплуатирующего товар, письменного извещения о факте возникновения дефекта и/или невозможности эксплуатации товара по причине некачественного его изготовления, письменно уведомляет Продавца о данном факте;
2. Продавец, в течение последующих рабочих суток (для нерезидентов Республики Беларусь – в течение трех рабочих суток) с момента получения уведомления, обеспечивает прибытие своих представителей для выяснения причин, которые вызвали возникновение дефекта и/или остановку в работе товара;

3. Представителями эксплуатирующего подразделения и представителями Продавца производится совместное обследование товара, в результате которого составляется                                    Акт-рекламация. 
Срок проведения ремонта или замены должен составлять не более 14 календарных дней;

Акт-рекламация подписывается в одностороннем порядке представителями эксплуатирующего подразделения Покупателя и будет являться основанием для проведения гарантийного ремонта / замены дефектного товара, а в случае необходимости, основанием для ведения претензионно-исковой работы в следующих случаях:

1. Если Продавец не обеспечил прибытие своих представителей в оговоренный выше срок;

2. Представители Продавца отказались от подписания Акта-рекламации.

Если по причинам, не зависящим от Продавца, недостатки невозможно устранить и/или заменить продукцию в течение 14 календарных дней от даты составления двухстороннего Акта-рекламации или даты направления Акта-рекламации, составленного в одностороннем порядке, то Продавец обязан в течение 4 рабочих дней от даты его получения письменно согласовать с Покупателем срок, необходимый для их устранения, замены продукции.  

Если недостатки не будут устранены, замена продукции не будет произведена в течение                       14 календарных дней (если Покупатель не согласовал с Продавцом иные сроки), то Продавец обязан уплатить Покупателю пеню 0,1% стоимости дефектной и/или подлежащей замене продукции за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Продавца от исполнения обязательств по договору.

Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных товаров при приемке товара на складе Покупателя и во время гарантийного срока, как на территории страны Продавца, так и на территории страны Покупателя, несет Продавец, в том числе расходы по монтажу и демонтажу товара. Продавец обязуется в течение 5 календарных дней от даты получения счета возместить Покупателю таможенные расходы, расходы по хранению в валюте контракта по курсу пересчета, указанному в счете Покупателя. В случае нарушения вышеуказанного срока Продавец выплачивает пеню в размере 0,5% от суммы предъявленного счета за каждый день просрочки.

Продавец обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

Продавец гарантирует полноту и комплектность технической документации, предусмотренной настоящим договором. Если Покупателем обнаружены недостатки в представленной Продавцом технической документации, Продавец обязан устранить их за свой счет в течение              7 календарных дней, от даты предъявления письменной претензии за свой счет.

Продавец гарантирует Покупателю, что он обладает в необходимом объёме правами на все патенты и изобретения, используемые при изготовлении поставляемого товара, и что товар, поставляемый по настоящему договору, может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц, и без нарушения каким-либо образом их прав.

Выполнение гарантийного ремонта по                        Акту-рекламации осуществлять согласно ТНПА, ЛНПА, «Инструкции по организации безопасного проведения работ подрядными организациями, работающими на основании договоров на объектах (территории) ОАО «Беларуськалий»», действующих у Покупателя. Ответственность за безопасное производство работ, соблюдение мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе предусмотренных Актом-допуском                (наряд-допуском на проведение работ повышенной опасности) возлагается на администрацию организации, выполняющей гарантийный ремонт.

Вместе с товаром Продавец предоставляет:

1. Документацию на русском языке в соответствии с требованиями технического задания;
2. Оригинал товарно-транспортной накладной.

В случае несвоевременного предоставления вышеуказанных документов и/или предоставления неверно оформленных документов, Покупатель имеет право отсчитывать срок оплаты от даты предоставления отсутствующих либо исправления неверно оформленных документов. Датой представления недостающих и/или надлежаще оформленных документов является дата получения Покупателем от Продавца сопроводительного письма с приложением требуемых документов.

Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска. В случае поставки товара с нарушением данного условия, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 100% стоимости товара, поставленного с нарушением данного условия.

Споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров. По спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Срок рассмотрения претензии – 20 календарных дней от даты её направления.
Если стороны не придут к соглашению, дело передается на рассмотрение экономического суда Минской области. Применяемое материальное право – Республики Беларусь.
Все уведомления и сообщения, отправленные Покупателем по телефонному номеру (факсимильной связи) и/или по электронной почте, признаются Сторонами официальным уведомлением для случаев, предусмотренных данным договором. 
Датой уведомления Продавца считается дата отправления факсимильного уведомления и/или электронного сообщения. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанными способами лежит на получающей Стороне.

Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

	Иные сведения
	1. Заказчик может, при необходимости, обратиться за разъяснениями по представленным предложениям к участнику процедуры.

2. Каждый участник вправе представить одно ценовое предложение. Внесение изменений в ценовые предложения не допускается, за исключением снижения цены предложений (улучшения для заказчика иных условий).
3. В случае если ценовое предложение подано только одним участником или в результате отклонения ценовых предложений осталось предложение только одного участника, комиссия после назначенной даты проведения запроса ценовых предложений вправе: 

- признать победителем единственного участника запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. При этом в случае, если единственный участник процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки, не является производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), он может быть признан победителем при экономической нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей). Обоснование такой нецелесообразности или невозможности должно содержаться в протоколе комиссии; 

- признать запрос ценовых предложений несостоявшимся, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, и рекомендовать заказчику применить к закупке процедуру закупки из одного источника; 
- признать запрос ценовых предложений несостоявшимся, в том числе в отношении части (лота) предмета закупки, и рекомендовать заказчику применить к закупке повторную процедуру запроса ценовых предложений. 
4. Комиссия обязана отклонить конкретное ценовое предложение если:

4.1. Оно не отвечает требованиям запроса ценовых предложений;
4.2. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности либо продлить срок его действия по предложению заказчика;

4.3. Участник, представивший его, не может быть участником в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Порядка закупок за счет собственных средств ОАО «Беларуськалий».

4.4. По истечении окончательного срока представления предложений участником представлено новое предложение. В этом случае отклоняются оба предложения;

4.5. Участник, выбранный поставщиком, отказался подтвердить или не подтвердил свои данные;

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после принятия такого решения уведомить участника, ценовое предложение которого отклонено, с указанием причины отклонения. 
4.6. При рассмотрении предложений комиссия отклоняет предложения участников процедуры закупки, не являющихся производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в процедуре закупки участвует не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения таких участников не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).
5. Предложения, не соответствующие требованиям технических приложений и типовых технических заданий № 6.3., № 6.5. и № 6.6., исключаются из рассмотрения.
6. Комиссия имеет право отклонить все ценовые предложения до выбора наилучшего из них по следующим основаниям: в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров, изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки, а также в случае, если все ценовые предложения содержат экономически невыгодные для Заказчика условия.

Заказчик уведомляет участников об отклонении всех ценовых предложений в течение трех рабочих дней после принятия решения с указанием причины отклонения.
7. Заказчик в течение трех рабочих дней уведомляет участников о результатах рассмотрения поступивших ценовых предложений на предмет их соответствия требованиям запроса ценовых предложений и приглашает к участию во втором этапе запроса ценовых предложений участников, прошедших его первый этап. 

Участники, приглашенные к участию во втором этапе, представляют коммерческую часть своих ценовых предложений с указанием цены в срок, указанный в приглашении. 
8. После вскрытия и рассмотрения ценовых предложений комиссия:

8.1. Направляет участникам, предложения которых допущены ко второму этапу запроса ценовых предложений, уведомление о проведении переговоров по снижению цен поступивших ценовых предложений, содержащее сведение о наименьшей цене таких предложений без указания сведений об участнике, которым предложена эта цена, а также о дате, времени и месте проведения данных переговоров;

8.2. Проводит переговоры в течение срока действия ценовых предложений в период между их рассмотрением и оценкой. В ходе переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их улучшения для заказчика. При этом участники вправе не направлять своих представителей для участия в переговорах, а сообщить о снижении цен своих ценовых предложений (улучшения для заказчика иных условий) посредством направления информации в виде, позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении в установленные для проведения переговоров сроки (почта, электронный документ, и другие);

8.3. Оформляет по результатам переговоров протокол заседания комиссии, подписываемый членами комиссии, участвовавшими в переговорах, и участниками переговоров (за исключением участников, не присутствовавших непосредственно на таких переговорах);

8.4. Использует данные о ценах ценовых предложений (иных условиях), указанных в протоколе переговоров, для оценки ценовых предложений;

8.5. При отказе всех участников от переговоров завершают процедуру запроса ценовых предложений в установленном порядке.

9. Оценка предложений участников будет осуществляться отдельно по каждому лоту.
10. При этом для сравнения цены предложений участников, в случае представления их в разных валютах, будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым условиям поставки. Обменный курс перевода цены ценовых предложений в белорусские рубли будет равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены представленных ценовых предложений.

11. Наилучшим будет признано предложение участника, представившего предложение с наименьшей ценой и соответствующее требованиям запроса ценовых предложений.

12. Процедура запроса ценовых предложений признается ценовой комиссией несостоявшейся в случаях, если:

12.1. Не представлены предложения;

12.2. Отклонены все предложения до выбора наилучшего из них;

12.3. До заключения договора в ходе рассмотрения вопроса об обжаловании действий (бездействия) и решений заказчика, комиссии или ее членов, руководителем заказчика принято решение об отмене незаконного решения и прекращении процедуры;

12.4. До заключения договора в результате проверки (ревизии) уполномоченными на то органами были выявлены нарушения в проведении процедуры и сделаны соответствующие предписания.

13. Подписанный заказчиком договор направляется выбранному поставщику в срок до пяти включительно календарных дней после принятия решения о выборе поставщика и согласования закупки (при необходимости) с уполномоченным государственным органом (организацией), но не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней после выбора победителя.
13.1. Договор заключается в течение срока действия предложения, но не позднее чем в 5-ый (пятидневный) срок со дня направления договора выбранному поставщику;
13.2. В случае непредставления в указанные сроки заказчику подписанного договора, выбранный поставщик признается отказавшимся от подписания договора;

13.3. С момента принятия решения о выборе поставщика до заключения договора ни заказчик, ни выбранный поставщик не имеют права предпринимать какие-либо действия, препятствующие его заключению;

13.4. Договор подписывается на условиях предложения выбранного поставщика, с учетом требований процедуры запроса ценовых предложений. При этом заказчик уведомляет о результате проведения процедуры запроса ценовых предложений всех её участников не позднее дня, следующего за днем принятия решения о выборе поставщика либо принятия иного решения.

14. Документация изложена на 29 листах, включая               типовые технические задания № 6.3., № 6.5.,                  № 6.6. и технические приложения 


Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела основного 

технологического оборудования                                                                           Е.И.Черенков
Ответственный за проведение процедуры                                                           Д.Г.Жогло
Приложение к запросу ценовых предложений по закупке задвижек шиберных, затворов дисковых чугунных, крана шарового с электроприводом.
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.3. на закупку кранов шаровых

1. Назначение
Кран шаровый по ГОСТ 21345 предназначен для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах в качестве запорного устройства.

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда ( рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, воздух, вода, пар, конденсат.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол: химсостав: KCl: 5 ÷ 9 %; NaCl: 6 ÷ 12 %; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С; плотность: 1,1 ÷ 1,2 кг/л; рН= 6,5 ÷ 7,5;

2.2. Маточный щелок: химсостав: KCl: 9÷ 13 %; NaCl: 15÷21%; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%; температура: t= +28 ÷ +80°С; плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л; н.о. – до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0;

2.3. Растворяющий щелок: химсостав: KCl: 6÷ 18 %; NaCl: 10÷18 %; др. соли ( до 5%; температура: t= +55 ÷ +118°С; н.о. + CaSO4 – до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок: химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0 %; NaCl: 15,0 ÷ 17,0 %; др. соли (МgCl2; СаСl2 и др.) – до 5%; CaSO4 в жёсткой воде – до 0,02 %; М.д. CaSO4 в горячем насыщенном щелоке СОФ-4РУ – до 0,1%; температура: t= +90 ÷ +100°С; н.о.  – до 150 мг/л; рН= 7,0 ÷ 8,0;

2.5. Воздух: точка росы: -30°С;

2.6. Вода: рН: 7 ÷ 8; плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

2.7. Пар: давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа; температура: +145 ÷ +172°С;

2.8. Конденсат: рН: 7 ÷ 8; плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

в «кислом» конденсате содержание Cl( ионов – до 1000мг/л (СОФ 4РУ).

3. Технические требования

3.1. Условный проход (номинальный размер): DN 10 ÷ 500 по ГОСТ 28338 ( приложение цеха заявителя;

3.2. Номинальное (условное) давление: PN 16 по ГОСТ 26349;

3.3. Функциональное назначение ( запорный;

3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.1. DN 10 ÷ 32 – муфтовое (муфтовые концы по ГОСТ 6527) ( приложение цеха заявителя;

3.4.2. DN 40 ÷ 500 – фланцевое (присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1) ( приложение цеха заявителя;

3.5. Строительная длина: по ГОСТ 28908 ( приложение цеха заявителя;

3.6. Тип конструкции проточной части корпуса ( полнопроходной;

3.7. Герметичность затвора ( класс «А» по ГОСТ 9544;

3.8. Направление движения рабочей среды ( любое;

3.9. Установочное положение ( любое;

3.10. Тип корпуса ( разъемный по ГОСТ 28343;

3.11. Конструкция шара ( отверстие шара по ГОСТ 28343;

3.12. Конструкция штока ( с защитой от «вырывания» штока в случае замены сальникового уплотнения без снятия давления в системе по ГОСТ 28343;

3.13. Конструкция колец седел по ГОСТ 28343 и должна предусматривать возможность замены;

3.14. Материал корпуса ( углеродистая сталь, высоколегированная сталь ( приложение цеха заявителя;
3.15. Тип уплотнения штока относительно внешней среды ( сальниковое;

3.16. Тип управления ( ручное, электропривод, пневмопривод ( приложение цеха заявителя;
3.17. Климатическое исполнение ( У2 по ГОСТ 15150;

3.18. Маркировка и отличительная окраска ( по ГОСТ 4666;

3.19. Технико-эксплуатационные характеристики по ГОСТ 27.003 ( назначенный ресурс ( не менее 4500 циклов;

4.2. Сроки поставки – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Кран шаровый;

6.2. Ответные фланцы (для фланцевого присоединения к трубопроводу);

6.3. Паспорт на кран шаровый по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации крана шарового по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.6. Паспорт на привод по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода);

6.7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации привода по ГОСТ 2.610 на русском языке (при наличии привода).

6.8. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.5. на закупку задвижек ножевых

1. Назначение

Задвижки ножевые предназначены для открытия-закрытия и/или регулирования потока среды в трубопроводе. 

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда ( рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, суспензия хлористого калия, солевой шлам, вода оборотная, паровоздушная смесь, воздух ( приложение цеха-заявителя.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол: химсостав: KCl: 4 ÷ 9 %; NaCl: 6 ÷ 20 %; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С; плотность: 1,1 ÷ 1,23 кг/л; рН: 6,5 ÷ 7,5.

2.2. Маточный щелок: химсостав: KCl: 9 ÷ 13%; NaCl: 15 ÷ 21%; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%; температура: t= +10 ÷ +800С; плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л; н.о. ( до 150 мг/л; рН= 6,5 ÷ 8,0.

2.3. Растворяющий щелок: химсостав: KCl: 6 ÷ 18%; NaCl: 10 ÷ 18%; др. соли ( до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С; н.о. + CaSO4 ( до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок: химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0%; NaCl: 15,0 ÷ 17,0%; др. соли (МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 4%; CaSO4 в жёсткой воде ( до 0,02%; М.д. CaSO4 в горячем насыщенном щелоке СОФ-4РУ – до 0,1%; температура: t= +90 ÷ +100°С; н.о. ( до 150 мг/л; рН: 7,0 ÷ 8,0.

2.5. Суспензия хлористого калия: плотность: 1280÷1300 кг/м³; G/T: 12,4÷8,1; температура ( до 70°С; pH: 6,5÷7,5;

2.5.1. Состав жидкой фазы: плотность: 1230÷1245 кг/м³; КCl: до 13,5%; NaCl: 15÷17%; MgCl2+CaCl2 ( до 5%; других солей: не более 0,5%;

2.5.2. Состав твердой фазы: плотность: 1990÷2100 кг/м³; н.о. + СaSO4: 150 мг/л;NaCl: 0÷2%;

КCl: 98÷100%; средний размер частиц NaCl, КCl: 0,28÷0,33мм;

Примечание: при охлаждении склонна к кристаллизации.

2.6. Солевой шлам: плотность: 1550÷1460 кг/м³; G/T: 1,2÷2,0; температура: до 1050С;

2.6.1. Состав жидкой фазы: плотность: 1245÷1255 кг/м³; КCl: до 20%; NaCl: 15÷17%;

MgCl2+CaCl2 ( до 5%; СaSO4: до 0,3%;

2.6.2. Состав твердой фазы: плотность: 1900÷2100 кг/м³; н.о. + СaSO4: до 2%; NaCl: до 95%;

КCl: до 3%;

Примечание: при охлаждении кристаллизуется.

2.7. Вода оборотная: рН: 7 ÷ 8,5; суммарное содержание солей (KCl, NaCl, МgCl2; СаСl2) – до 1%; плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3.

2.8. Паровоздушная смесь: давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа; температура: +145 ÷ +172°С.

3. Технические требования

 3.1. Проектирование и изготовление: в соответствии с требованиями, действующими на объект ТНПА и/или НТД.

3.2. Функция затвора: регулирующая, запорная ( приложение цеха-заявителя.

3.3. Тип ножевой задвижки: стандартная, со сквозным ножом или иная конструкция ( приложение цеха-заявителя.

3.4. Условное давление и условный проход (номинальный размер): РN  по ГОСТ 26349, DN по ГОСТ 28338 ( приложение цеха-заявителя. 
3.5. Наличие гидравлических ударов в системе ( приложение цеха-заявителя.

3.6. Герметичность затвора по ГОСТ 9544  ( приложение цеха-заявителя.
3.7. Корпус задвижки:

3.7.1. Тип: монолитный;

3.7.2. Материал: серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
3.7.3. Наличие в нижней части корпуса возможности установки промывочной линии, съёмной нижней корзиной (камерой) или иные конструктивные особенности ( приложение цеха-заявителя.
3.8. Запорный (регулирующий) орган – нож:

3.8.1. Обработанная и полированная поверхность;

3.8.2. Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
3.9. Тип и материал уплотнения (при наличии) запирающего органа (ножа) в корпусе задвижки ( приложение цеха-заявителя.
3.10. Тип и материал сальниковой набивки ( приложение цеха-заявителя.
3.11. Присоединение к трубопроводу: фланцевое, межфланцевое (стяжное), резьбовые проушины или иное ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием норм и стандартов.

3.12. Привод: ручной штурвал, пневматический, электрический, комбинированный или иное ( приложение цеха-заявителя с указанием требований к приводу (в случае необходимости).

3.13. Направление подачи среды: одностороннее или двухстороннее ( приложение цеха-заявителя.

3.14. Защитный футляр для штока.

3.15. Возможность смазки подшипника штока.

3.16. Наличие индикатора положения ножа.

3.17. Строительная длина ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием конкретного значения для конкретного номинального диаметра DN или ссылка на стандарт.

3.18. Наличие факторов внешних воздействий: вибрация.

3.19. Климатическое исполнение ( У1 по ГОСТ 15150;

3.20. Показатели надежности:

3.20.1. Назначенный срок службы: не менее 10 лет;

3.20.2. Полный средний ресурс: не менее 1200 циклов;

3.20.3. Наработка на отказ: не менее 500 циклов.

3.21. Консервация изделия по ГОСТ 9.014-78 со сроком защиты в условиях хранения и транспортировки по ГОСТ 15150-69 для 8 группы условий эксплуатации (ОЖ3) не менее 6 месяцев.

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество – _______ шт.

4.2. Сроки поставки задвижек – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 

5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Арматура запорная в заявленном количестве;

6.2. Ответные фланцы и крепёж ( приложение цеха-заявителя с обязательным указанием норм (стандартов) и материалов изготовления фланцев метизов.
6.3. Техническая документация, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.610 (на каждую единицу ( в 1 экземпляре) в том числе и на покупные изделия (привода):

6.3.1. Паспорт на русском языке;

6.3.2. Инструкция по эксплуатации.

6.4. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6.6. на закупку затворов дисковых поворотных

1. Назначение
Затворы дисковые поворотные предназначены для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах.

2. Условия эксплуатации
1. Рабочая среда: рассол, маточный щёлок, растворяющий щёлок, насыщенный щёлок, суспензия хлористого калия, солевой шлам, вода оборотная, конденсат, паровоздушная смесь, воздух ( приложение цеха-заявителя.

2. Характеристики рабочей среды: 

2.1. Рассол: химсостав: KCl: 4 ÷ 9 %; NaCl: 6 ÷ 20 %; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2) ( до 4%;

температура: t= -15 ÷ +42°С; плотность: 1,1 ÷ 1,23 кг/л; рН= 6,5 ÷ 7,5;

2.2. Маточный щелок: химсостав: KCl: 9÷ 13 %; NaCl: 15÷21 %; др. соли (СаSО4; МgCl2; СаСl2 и др.) ( до 5%; температура: t= +10 ÷ +80°С; плотность: 1,220 ÷ 1,245 кг/л; н.о. – до 150 мг/л;

рН= 6,5 ÷ 8,0;

2.3. Растворяющий щелок: химсостав: KCl: 6÷ 18 %; NaCl: 10÷18 %; др. соли ( до 5%;

температура: t= +55 ÷ +118°С; н.о. + CaSO4 – до 150 мг/л;

Примечание: после подогрева идёт высаливание солей CaSO4 с адгезией к поверхности.

2.4. Насыщенный щелок: химсостав: KCl: 18,5 ÷ 20,0 %; NaCl: 15,0 ÷ 17,0 %; др. соли (МgCl2; СаСl2 и др.) – до 5%; CaSO4 в жёсткой воде – до 0,02% (в щелоке – до 0,1%); температура: t= +90 ÷ +100°С; н.о – до 150 мг/л; рН= 7,0 ÷ 8,0;

2.5. Суспензия хлористого калия:

                            плотность                                           1280÷1300 кг/м³

        G/T                                                       12,4÷8,1

                            температура                                         до 70°С;

                            pH                                                         6,5÷7,5

   2.5.1. Состав жидкой фазы 
                           плотность                                             1230÷1245 кг/м³

                           содержание КCl                                   до 13,5%

                           содержание NaCl                                 15÷17%

                           MgCl2+CaCl2                                         не более 5%

                           других солей                                         не более 0,5%

   2.5.2 Состав твердой фазы 
                          плотность                                              1990÷2100 кг/м³

                          содержание Н.О. + СaSO4                   150 мг/л
                          содержание NaCl                                  0÷2%

                          содержание КCl                                    98÷100%

                          средний размер частиц NaCl, КCl       0,28÷0,33мм

Примечание: при охлаждении склонна к кристаллизации.

2.6. Солевой шлам: 

                           плотность                                           1550÷1460 кг/м³

      G/T                                                       1,2÷2,0

                           температура                                         до 105°С;

   2.6.1. Состав жидкой фазы 
                          плотность                                             1245÷1255 кг/м³

                          содержание КCl                                   до 20%

                          содержание NaCl                                 15÷17%

                          MgCl2+CaCl2                                         до 5%

                          СaSO4                                                    до 0,3%

   2.6.2 Состав твердой фазы 
                          плотность                                              1900÷2100 кг/м³

                          содержание Н.О. + СaSO4                   до 2%
                          содержание NaCl                                  до 95%

                          содержание КCl                                    до 3%

Примечание: при охлаждении кристаллизуется, высоко абразивная.

2.7. Вода оборотная: 
рН: 7 ÷ 8;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3;

2.8. Конденсат: рН: 7 ÷ 8,5;




суммарное содержание солей – до 1%;

плотность: 950 ÷ 1000 кг/м3.

2.9. Паровоздушная смесь:



       давление: 0,4 ÷ 0,9 МПа;

       температура: +145 ÷ +172°С;

2.10. Воздух: давление: 0,5 ÷ 0,6 МПа;

       точка росы: (30°С;

3. Технические требования

3.1. Проектирование и изготовление в соответствии с требованиями, действующими на объект ТНПА и/или НТД, но не ниже требований ГОСТ 13547-79, 12521-89. 

3.2. Функция затвора: регулирующая, запорная ( приложение цеха-заявителя.

3.3. Условный проход (номинальный размер) и номинальное (условное) давление:

   3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.1 DN 1000 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 2,5 по ГОСТ 26349;

3.3.1.2. DN 50 ÷ 1600 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349;

3.3.1.3. DN 100 ÷ 1000 по ГОСТ 28338, PN 16 по ГОСТ 26349;

   3.3.2. Дисковые стальные затворы:

3.3.2.1 DN 500 ÷ 2400 по ГОСТ 28338, PN 2,5 по ГОСТ 26349;

3.3.2.2. DN 400 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 6,3 по ГОСТ 26349;

3.3.2.3. DN 100 ÷ 2400 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349;

3.3.2.4. DN 50 ÷ 2000 по ГОСТ 28338, PN 16 по ГОСТ 26349;

3.3.2.5. DN 100 ÷ 1600 по ГОСТ 28338, PN 25 по ГОСТ 26349  ( приложение цеха-заявителя.

3.4. Корпус затвора.

   3.4.1. Тип: разъемный, монолитный ( приложение цеха-заявителя.
   3.4.2. Материал: серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал  ( приложение цеха-заявителя.
3.5. Диск поворотный:

   3.5.1. Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь с содержанием молибдена или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
   3.5.2. Тип: симметричный, с эксцентричностью (смещение диска в закрытом положении относительно вала вдоль оси трубопровода, смещение центра вала относительно центра заслонки) ( приложение цеха-заявителя.
 3.6. Седловое уплотнение:

   3.6.1. Материал: нитрил, ЭПДМ (полимер этилена и пропилена); жаростойкий ЭПДМ; белый ЭПДМ; силикон, гипалон, металлическое уплотнение или иной материал ( приложение цеха-заявителя.
   3.6.2. Тип: съемное, монолитное, иное ( приложение цеха-заявителя.

3.7. Шток (ось диска):

   3.7.1. Тип: сквозной, несквозной – приложение цеха-заявителя.;

   3.7.2.  Материал: сталь нержавеющая или иной материал ( приложение цеха-заявителя;
3.8. Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: манжета, сальниковое уплотнение или иное ( приложение цеха-заявителя.
3.9. Герметичность затвора: класс по ГОСТ 9544 ( приложение цеха-заявителя.
3.10. Направление движения рабочей среды: любое;

3.11. Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое (присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 – исполнение 1, присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 12820 с размерами  уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 – исполнение 1); межфланцевое (стяжное), резьбовые проушины или иное – приложение цеха-заявителя.

3.12.  Тип управления: ручное (руль с цепью, рукоятка с фиксатором положения), электропривод (с ручным дублером), пневмопривод (с ручным дублером), гидропривод, голая ось (без привода) или иное ( приложение цеха-заявителя.
Характеристика привода ( приложение цеха-заявителя.
3.13. Усилие на рукоятке, руле с цепью или ручном дублере ( по ГОСТ 21752;

3.14. Строительная длина: по ГОСТ 28908 ( приложение цеха-заявителя;

3.15. Климатическое исполнение ( У1 по ГОСТ 15150;

3.16. Маркировка и отличительная окраска ( по ГОСТ 4666;

3.17. Установочное положение ( любое, кроме положения штоком вниз;

3.18. Тип и материал ответных фланцев (в случае фланцевого или межфланцевого типа соединения) и метизов ( приложение цеха-заявителя;

3.19. Показатели надежности:

3.19.1. Полный средний ресурс: не менее 12000 циклов;

3.19.2. Наработка на отказ: не менее 3000 циклов.
4. Количество и срок поставки

4.1. Количество – _______ шт.

4.2. Сроки поставки задвижек – согласно плану закупок (приложение цеха заявителя). 
5. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

6. Комплект поставки

6.1. Затвор;


6.2. Ответные фланцы и метизы (в случае фланцевого или межфланцевого типа соединения);

6.3. Эксплуатационная документация согласно ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.4. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся несоответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Техническое приложение к запросу ценовых предложений по закупке задвижки шиберной DN 600, PN 10 с эл. приводом к типовому техническому заданию № 6.5.
1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт № 2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования
Пункты №№3.1., 3.14. – 3.16., 3.18. – 3.21. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора






запорно-регулирующая

3.3. Тип ножевой задвижки





стандартная

3.4. Условное давление и условный проход:
PN10 по ГОСТ 26349, DN600 по ГОСТ 28338

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе:


имеются

3.6. Герметичность затвора:

класс А (полная герметизация, отсутствие протока в закрытом положении)

3.7. Корпус задвижки:



3.7.1. Тип








монолитный

3.7.2. Материал

сталь 12Х18Н10Т

3.7.3. Наличие в нижней части корпуса возможности

установки промывочной линии

да

3.8. Запорный (регулирующий) орган


нож




3.8.1. Обработанная и полированная поверхность;

3.8.2. Материал

сталь 12Х18Н10Т

3.9. Тип и материал уплотнения запирающего органа 
EPDM

3.10. Тип и материал сальниковой набивки

материал стойкий к химическому износу

3.11. Присоединение к трубопроводу: фланцевое с ответными фланцами
(присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами уплотнительных

поверхностей по ГОСТ 12815–исполнение 1, присоединительные размеры ответных

фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815

исполнение 1).

3.12. Тип управления
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Напряжение, В






380

3.12.2. Частота, Гц






50

3.12.3. Степень защиты






IP54

3.12.4. Мощность, не более, кВт
2,2

3.13. Направление подачи среды

двухстороннее

3.17. Строительная длина, не более, мм

150
4. Количество и срок поставки

4.1. Количество

4шт.

4.2. Срок поставки

наименьший
5. Гарантийные обязательства

Пункт №5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№6.1., 6.3., 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

6.2. Ответные фланцы и крепёж

два ответных фланца PN 10 по ГОСТ 26349

Техническое приложение к запросу ценовых предложений по закупке затвора дискового чугунного DN 500, PN 10 с эл. приводом к типовому техническому заданию № 6.6. 

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№ 3.1., 3.10., 3.13., 3.15. – 3.17., 3.19. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора:





запорно-регулирующий

3.3. Условный проход и номинальное давление:

3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.3. DN 500 по ГОСТ 28338, PN 10 по ГОСТ 26349

3.4. Корпус затвора.

3.4.1. Тип:

монолитный

3.4.2. Материал:

ковкий чугун

3.5. Диск поворотный.

3.5.1. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.5.2. Тип:

симметричный

3.6. Седловое уплотнение.

3.6.1. Материал:

жаростойкий ЭПДМ

3.6.2. Тип:

съемное

3.7. Шток.

3.7.1. Тип:

сквозной

3.7.2. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов

относительно внешней среды:
самосмазывающиеся прокладки из медного сплава

3.9. Герметичность затвора
класс А (полная герметизация,


отсутствие протока в закрытом


положении)

3.11. Тип присоединения к трубопроводу:
межфланцевое

3.12. Тип управления:
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Характеристики привода:

3.12.1.1. Напряжение, В




           380

3.12.1.2. Частота, Гц





           50

3.12.1.3. Степень защиты




           IP54

3.12.1.4. Мощность, не более, кВт
3

3.14. Строительная длина, не более, мм:
130
3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов
фланцы - DN500 PN10, ст. 3,

метизы - М20*240мм

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество

12 шт.

4.2. Срок поставки
наименьший


5. Гарантийные обязательства

Пункт №5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№ 6.1. – 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№ 7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение к запросу ценовых предложений по закупке затвора дискового чугунного DN 600, PN 10 с эл. приводом к типовому техническому заданию № 6.6. 

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда







шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№3.1., 3.10., 3.13., 3.15. – 3.17., 3.19. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора:





запорно-регулирующий

3.3. Условный проход и номинальное давление:

3.3.1. Дисковые чугунные затворы:

3.3.1.3. DN600 по ГОСТ 28338, PN10 по ГОСТ 26349

3.4. Корпус затвора.

3.4.1. Тип:

монолитный

3.4.2. Материал:

ковкий чугун

3.5. Диск поворотный.

3.5.1. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.5.2. Тип:

симметричный

3.6. Седловое уплотнение.

3.6.1. Материал:

жаростойкий ЭПДМ

3.6.2. Тип:

съемное

3.7. Шток.

3.7.1. Тип:

сквозной

3.7.2. Материал:

сталь 12Х18Н10Т

3.8. Тип уплотнения подвижных элементов

относительно внешней среды:
самосмазывающиеся прокладки из медного сплава

3.9. Герметичность затвора
класс А (полная герметизация,


отсутствие протока в закрытом


положении)

3.11. Тип присоединения к трубопроводу:
межфланцевое

3.12. Тип управления:
электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Характеристики привода:

3.12.1.1. Напряжение, В




380

3.12.1.2. Частота, Гц





50

3.12.1.3. Степень защиты




IP54

3.12.1.4. Мощность, не более, кВт
3

3.14. Строительная длина, не более, мм:
160
3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов
фланцы – DN600 PN10, ст. 3,


метизы - М20*280мм


4. Количество и срок поставки

4.1. Количество

12 шт.

4.2. Срок поставки
наименьший.


5. Гарантийные обязательства

Пункт № 5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№ 6.1. – 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№ 7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение к запросу ценовых предложений по закупке затвора дискового поворотного DN250 PN10 для применения на вакуумных агрегатах INTECH позиции А, Б 534-1,2 отделения ВКУ СОФ 4РУ.

1. Назначение

Затворы дисковые поворотные предназначены для использования на перекачивающих технологических горизонтальных и вертикальных трубопроводах и должны быть закуплены согласно типового технического задания №6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технических устройств общепромышленного назначения для ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения. 
2.Условия эксплуатации

1. Рабочая среда: паровоздушная смесь

          3.Технические требования

3.2. Функция затвора: регулирующая.

3.3. Условный проход (номинальный размер) и номинальное (условное) давление: 
3.3.1.2. DN 250 по ГОСТ 28338, РN10 по ГОСТ 26349.

3.4. Корпус затвора:

        3.4.1 Тип: монолитный;

        3.4.2. Материал: ковкий чугун;

3.5. Диск поворотный: 

       3.5.1 Материал: высоколегированная сталь с содержанием молибдена не менее 1,9%, коррозионностойкая к указанной рабочей среде;

       3.5.2 Тип: c тройным эксцентриситетом.

3.6. Седловое уплотнение: 

        3.6.1. Материал: усиленный PTFE (RPTFE);

        3.6.2. Тип: съемное.

3.7. Шток (ось диска):

       3.7.1. Тип: сквозной;

       3.7.2. Материал: высоколегированная сталь с содержанием молибдена не менее 1,9%, коррозионностойкая к указанной рабочей среде;
3.8.   Тип уплотнения подвижных элементов относительно внешней среды: кольцевые уплотнения из неметаллических материалов.

3.9. Герметичность затвора: не ниже класса А по ГОСТ 9544-2015, пробное вещество «вода».

3.11. Тип присоединения к трубопроводу: межфланцевое (присоединительные размеры ответных фланцев по ГОСТ 33259-2015);

3.12. Тип управления: электропривод четвертьоборотный (с ручным дублером и двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента).

3.12.1 Характеристика привода:

Таблица 1

	Электродвигатель

	3.12.1.1.
	Двигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором;

	3.12.1.2.
	Мощность
	250 Вт

	3.12.1.3.
	Исполнение по степени защиты
	Не менее IP65

	3.12.1.4.
	Напряжение
	380 В

	3.12.1.5.
	Частота питающей сети
	50 Гц

	3.12.1.6.
	Класс изоляции
	Не ниже F

	3.12.1.7.
	Режим работы
	S2

	3.12.1.8.
	Исполнение
	химостойкое

	3.12.1.9.
	Тип атмосферы
	Агрессивная, коррозийно-активная

	3.12.1.10
	Способ охлаждения
	IC411


3.12.1.11. Соответствие электродвигателя требованиям технических регламентов ТР ТС 04/2011 и ГОСТ 31606-2012;

3.12.1.12. В случае необходимости пополнения смазки подшипников перед вводом в эксплуатацию, включить в комплект поставки смазочные материалы в требуемом объёме.

3.14. Строительная длина: 66мм.

3.18. Тип и материал ответных фланцев и метизов – сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 или аналог с более высокими характеристиками.
4.Количество и срок поставки

4.1. Количество – 1шт.

4.2. Срок поставки – наименьший. 

5. Гарантийные обязательства

Пункт №5. в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №6.1. – 6.8. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к техническому предложению

Пункты №7.1. – 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

Техническое приложение к запросу ценовых предложений по закупке кранов шаровых фланцевых н/ж ДУ50 с электроприводом по ненормируемым материалам для СОФ 3 РУ на 2025г.

Назначение

Регулирующая трубопроводная арматура, предназначенная для открытия, закрытия и регулировки расхода.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ.
2.1. Химический состав: флокулянт.

2.2. Наличие и размер твердых включений – до 0,5 мм.

2.3. Агрегатное состояние – жидкость.

2.4. Взрывоопасная – нет.

2.5. Пожароопасная – нет.

2.6. Токсичная – нет.

2.7. Степень образивности – низкая.

2.8. Температура от ͦС до ͦС - +5 до +40.

2.9. Склонность к кристаллизации фаз – да.

2.10. Склонность к разделению фаз - да.
3. Технические требования.
Пункты №3.2., 3.6.-3.13., 3.15., 3.17.-3.20. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.1. Условный проход (номинальный размер):
DN50

3.3. Функциональное назначение:
регулирующий, с линейной расходной характеристикой
3.4. Тип присоединения к трубопроводу:

3.4.1. DN50
фланцевое

3.5. Строительная длина крана, не более:
225 мм.

3.14. Материал корпуса и шара:

кислотостойкая, нержавеющая сталь

3.16. Тип управления:
электропривод c позиционером
3.16.1. Напряжение питания:




    24 В, постоянного тока

3.16.2. Непрерывное аналоговое управление

токовым сигналом:
   




    4-20 мА

3.16.3. Сигнал обратной связи:



    4-20 мА

3.16.4. Защита двигателя:
встроенная

3.16.5. Индикатор позиции:
непрерывный индикатор положения

3.16.6. Подключение:
два кабельных ввода для кабеля диаметром до 12 мм.

3.16.7. Наличие ручного дублера: 



    да

3.16.8. Угол поворота:





    рабочий ход – 90°

3.16.9. Корпус электропривода:



    коррозионностойкий

3.16.10. Степень защиты:
IP65

3.16.11. Режим работы:





    непрерывный

3.16.12. Температура окружающей среды:

    от –30 до +40 °С

3.16.13. Наличие факторов внешних воздействий:

а) Вибрация 





   Да.

3.16.14. Показатели надёжности:

а) Полный срок службы
не менее 7 лет
4. Количество и срок поставки

4.1. Количество:
1 шт.

4.2. Срок поставки:

наименьший

5. Гарантийные обязательства

Пункт № 5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты № 6.1. – 6.8. в соответствии с типовым техническим заданием.

7. Требования к техническому предложению

Пункты № 7.1. – 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.

PAGE  

