Техническое приложение к типовому техническому заданию № 6.6

на закупку электронасосного агрегата типа 1Д 630/90 или (аналога) с/дв для участка ТВСиК ТЭС 4РУ УЭ на 2026 год

Насосный агрегат 1Д 630/90 или (аналог) с/дв должен быть закуплен согласно типового технического задания № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения к техническому заданию.

1. Назначение

1.1. Насосный агрегат предназначен для подачи технической воды с насосной станции второго подъема в производственный цикл СОФ 4РУ.

Эксплуатация оборудования в помещении категории Д, температурный режим от +15 до +400С при относительной влажности воздуха 40-85%, среда не коррозионно-активная.

1.2. Количество – 1 шт.

1.3. Срок поставки апрель 2026 года.

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: техническая вода

2.1. техническая вода:

Температура, °С                                          	         от +5 до +40

Наличие механических примесей                          не более 0,05% по массе

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м3/ч                                      630

3.2. Напор, м.в.ст.                                                           не менее 58

3.2.1. Производительность более 100м3/ч

- режим на всасе                                                     заливной поток

- режим на нагнетании                                           подпор

- размер всасывающего патрубка                          DN250

- размер напорного патрубка                                 DN200

4. Технические требования

| 4.1. Тип насоса - центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа, со спиральным отводом и сальниковым уплотнением вала. |  |
| --- | --- |
| 4.2. Расположение электродвигателя - горизонтальное на общей раме с насосом; электродвигатель на опорных лапах, расположить его справа от насоса, если смотреть со стороны всасывающего патрубка и соосное с ротором насоса. |  |
| 4.2.1. Опоры ротора | радиальные подшипники |
| 4.2.2. Тип смазки подшипника | литол-24 ГОСТ21150-87 или циатим-201 ГОСТ6267-74 |
| 4.3. Напряжение питания, В | 380 |
| 4.4. Частота, Гц | 50 |
| 4.5. Исполнение по степени защиты | не ниже IP 55 |
| 4.6. Вид уплотнения: - сальниковое, без использования постороннего источника подачи затворной жидкости. Подача воды в уплотнение осуществляется из корпуса насоса. |  |
| 4.7. Тип передачи: - прямая, при помощи соединительной упругой втулочно-пальцевой муфты. |  |
| 4.8. КПД насоса, % | не менее 77 |
| 4.9 Габаритные размеры электронасосного агрегата: |  |
| - длина в сборе, мм | не более 2600 |
| - ширина рамы, мм | не более 750 |
| - длина рамы, мм | не более 2300 |
| 4.10. Мощность электродвигателя, кВт | не более 165 |
| 4.10.1. Частота вращения, об/мин | не более 1500 |
| 4.10.2. Климатическое исполнение электродвигателя | У4 |
| 4.11. Не требуется. |  |
| 4.16. Требования к поставщику: |  |
| 4.16.3. Не требуется. |  |