ЛОТ № 6

ТЗ № 1257 от 24.02.2025

Техническое приложение к техническому заданию №6.6

на закупку агрегата электронасосного типа К100-65-200 С/ДВ (или аналог)

для участков ХВО ТЭС 4РУ УЭ на 2025 год

Насосный агрегат К100-65-200 С/ДВ должен быть закуплен согласно технического задания № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения к техническому заданию.

1. Назначение

1.1. Насосы предназначен для подачи технической воды на струйный насос НСФБ.

Эксплуатация оборудования в помещении, температурный режим от +15 до +400С при относительной влажности воздуха 40-85%, среда не коррозионно-активная.

1.2. Количество: 1 шт.

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: техническая вода.

2.1. Техническая вода:

температура, °С                                          	            от +1 до +30

наличие механических примесей                          не более 0,1% по объему

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м3/ч                                        100

3.2. Напор, м.в.ст.                                                             50

Диаметр входного патрубка, мм                              100

Диаметр выходного патрубка, мм                            65

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм           200

3.3. Допускаемый кавитационный запас, м                    4 - 5

4. Технические требования

| 4.1. Тип насоса: центробежный консольный типа «К» (горизонтальный, консольный, одноступенчатый с опорой на корпусе) и сальниковым уплотнением. |  |
| --- | --- |
| 4.2. Расположение электродвигателя: горизонтальное на общей раме с насосом; электродвигатель на опорных лапах. |  |
| 4.3. Напряжение питания, В | 380 |
| 4.4. Частота, Гц | 50 |
| 4.5. Исполнение по степени защиты | не ниже IP 55 |
| Исполнение электродвигателя | АИР |
| 4.6. Вид уплотнения: сальниковое, без использования постороннего источника подачи затворной жидкости. Подача воды в уплотнение осуществляется из корпуса насоса. |  |
| 4.7. Тип передачи: муфтовая |  |
| 4.8. КПД насоса, % | не менее 72 |
| 4.9 Габаритные размеры электронасосного агрегата: |  |
| - длина в сборе, мм | не более 1300 |
| - ширина рамы, мм | не более 500 |
| - длина рамы, мм | не более 1100 |
| 4.10. Мощность электродвигателя, кВт | не более 30 |
| 4.10.1. Частота вращения, об/мин | не более 2900 |
| 4.10.2. Климатическое исполнение электродвигателя | У4 |
| 4.11. Гидравлический расчет: не требуется |  |
| 4.16. Требования к поставщику: |  |
| 4.16.3. Не требуется. |  |