ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2512 от 30.05.2025 на закупку задвижки шиберной Ду 600 Ру10 с эл. приводом для СОФ 1РУ согласно типовому техническому заданию № 6.5. «Задвижка ножевая» на 2025г.

1. Назначение

Пункт №1 в соответствии с типовым техническим заданием.

2. Условия эксплуатации

Пункт №2.6. в соответствии с типовым техническим заданием.

1. Рабочая среда								шлам солевой

3. Технические требования

Пункты №№3.1., 3.14. – 3.16., 3.18. – 3.21. в соответствии с типовым техническим заданием.

3.2. Функция затвора							запорно-регулирующая

3.3. Тип ножевой задвижки						стандартная

3.4. Условное давление и условный проход:	PN10 по ГОСТ 26349, DN600 по ГОСТ 28338

3.5. Наличие гидравлических ударов в системе:			имеются

3.6. Герметичность затвора:		класс А (полная герметизация, отсутствие протока в закрытом положении)

3.7. Корпус задвижки:

3.7.1. Тип									монолитный

3.7.2. Материал		нержавеющая сталь

3.7.3. Наличие в нижней части корпуса возможности

установки промывочной линии		да

3.8. Запорный (регулирующий) орган			нож

3.8.1. Обработанная и полированная поверхность;

3.8.2. Материал		нержавеющая сталь

3.9. Тип и материал уплотнения запирающего органа 	EPDM

3.10. Тип и материал сальниковой набивки		материал стойкий к химическому износу

3.11. Присоединение к трубопроводу: фланцевое с ответными фланцами

(присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12819 с размерами уплотнительных

поверхностей по ГОСТ 12815–исполнение 1, присоединительные размеры ответных

фланцев по ГОСТ 12820 с размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815

исполнение 1).

3.12. Тип управления	электропривод (с ручным дублером)

3.12.1. Напряжение, В							380

3.12.2. Частота, Гц							50

3.12.3. Степень защиты							IP54

3.12.4. Мощность, не более, кВт	2,2

3.13. Направление подачи среды		двухстороннее

3.17. Строительная длина, не более, мм		150

4. Количество и срок поставки

4.1. Количество и срок поставки в соответствии с планом.

5. Гарантийные обязательства

Пункт №5 в соответствии с типовым техническим заданием.

6. Комплект поставки

Пункты №№6.1., 6.3., 6.4. в соответствии с типовым техническим заданием.

6.2. Ответные фланцы и крепёж		два ответных фланца PN 10 по ГОСТ 26349

7. Требования к конкурсному предложению

Пункты №№7.1., 7.2. в соответствии с типовым техническим заданием.