ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Требования к средствам автоматизации

:

  - Автоматизированная система управления должна обеспечивать:

    - Автоматическое регулирование заданных режимов работы;

    - Защиту систем при аварийных ситуациях;

    - Контроль параметров, сигнализацию отклонений от нормы и индикацию положения исполнительных органов;

    - Диагностику состояния систем и аппаратуры;

    - Автоматическую проверку готовности оборудования к пуску;

    - Учет времени наработки, числа пусков и остановов;

    - Обмен информацией и управление с верхнего уровня АСУТП и смежными системами автоматизации;

    - Управление всеми системами поставляемого оборудования: автоматические системы защит, блокировок и сигнализаций; системы автоматического регулирования параметров работы оборудования;

    - Предоставление на верхний уровень АСУТП необходимых данных для ведения учета и архивирования параметров работы оборудования;

    - синхронизацию времени технических средств АСУ ТП по сети Ethernet по протоколу SNTP от системы единого времени заказчика.

  - В целях унификации применить следующее оборудование:

    - В шкафах управления установок А1-А12 (ШУВК) и П1-П2 (ШУВП) – применить контроллер серии Siemens S7-1200; для системы управления калориферной (шкаф ШУК) применить контроллер серии Siemens S7-1500.

  - Связь между контроллерами и верхним уровнем АСУ ТП должна быть выполнена по сети Ethernet, протокол TCP/IP:

    - Нерезервированные микропроцессорные контроллеры на базе серии SIMATIC S7-1500 или SIMATIC S7-1200 – для управления всем поставляемым оборудованием;

  - В комплект АСУ должно входить:

    - Система автоматизированного управления с комплектом необходимых преобразователей сигналов;

    - Источники бесперебойного питания для обеспечения бесперебойной работы систем автоматики;

    - Комплект запасных частей (на гарантийный срок эксплуатации, но не менее, чем по одному наименованию каждого модуля);

  - АСУ должна предусмотреть организацию режима самодиагностики с выдачей сообщений о неисправных элементах.

  - Программное обеспечение TIA Portal версии не ниже V17 - для программирования микропроцессорных контроллеров. Прикладное программное обеспечение для микропроцессорных контроллеров должно поставляться в открытом виде.

  - Должна быть предусмотрена передача управления оборудованием с нижнего уровня АСУТП на верхний и с верхнего уровня АСУ ТП на нижний. Основной режим управления – с верхнего уровня АСУ ТП.

  - При подключении контрольно-измерительных приборов для учета теплоэнергоресурсов к сети Ethernet должен применяться протокол передачи данных Modbus/TCP.

  - Верхний уровень системы управления в составе сервера WinCC (версия 8.0), операторских станций и оборудования сети Ethernet поставляется заказчиком. Программное обеспечение верхнего уровня разрабатывается заказчиком.

  - В комплект поставки должно быть включено все основное и вспомогательное оборудование для нормального и безаварийного ведения технологических процессов, включая следующие основные разделы:

    - оборудование для системы управления, состоящее из контроллеров и линий связи;

    - системные шкафы;

    - резервированные источники питания электрические;

    - запасные части для системы управления (по одному наименованию каждого модуля, включая модуль ЦПУ).

  - Фирма-поставщик системы АСУ несет ответственность и гарантии за работу поставляемого оборудования и системы в целом.

  - Система должна обеспечить ведение технологического режима в заданных регламентом параметрах.

  - Система должна обеспечить сбор информационных аналоговых и дискретных сигналов, нормализацию, масштабирование, фильтрацию, сглаживание, усреднение, анализ достоверности измеренных значений сигналов.

  - Цикл опроса аналоговых параметров должен быть не более 1,0 с.

  - Цикл опроса дискретных параметров должен быть не более 1,0 с.

  - Функция информационного обслуживания оператора:

    - отображение, регистрация и архивирование информации (100 % по аналоговым входам), приходящей с объекта;

    - обработка сигнализаций по уставкам аналоговых и дискретных параметров в реальном времени с возможностью квитации и архивацией на 90 суток, а также с возможностью вывода на печать (предусмотреть сортирование нарушений по приоритету и времени).

  - Функция автоматического регулирования:

    - автоматическая стабилизация заданного технологического режима;

    - реализация ПИ, ПИД – законов регулирования;

    - программно-логическое управление.

  - Время реакции системы на управляющее воздействие оператора (например, переключение режима контура регулирования, переход из одного фрагмента мнемосхемы в другой и. т. п.) не должно превышать 0,5 с.

  - Время отображения системой факта завершения операции, соответствующей нанесенному, управляющему воздействию не должно превышать 0,5 с, с момента появления подтверждающего сигнала.

  - Максимальное количество шагов (управляющих воздействий оператора) для перехода из любой текущей функции системы к функции управления объектом (контуром регулирования, исполнительным механизмом) не должно превышать трех.

  - Функции дистанционного управления должны реализовывать управление положением исполнительных механизмов, запорной арматуры. Управление оборудованием должно осуществляться с устройств ввода-вывода рабочих станций верхнего уровня и отдельных органов управления пульта (для аварийных остановок).

  - Функции сигнализации должны реализовывать:

    - сигнализацию срабатывания схем защитных блокировок (аварийная сигнализация), сигнализация должна иметь соответствующее цветовое, звуковое, текстовое и речевое наполнение с возможностью квитирования;

    - сигнализацию выхода параметров за пределы заданных значений (предупредительная и предаварийная сигнализация);

    - сигнализация должна быть выделена соответствующим цветом и должна сопровождаться звуковой, речевой и текстовой информацией в виде строки подсказки или бегущего текста с квитированием. При срабатывании сигнализации система должна обеспечивать возможность перехода к соответствующей функции управления объектом не более чем за два шага (квитирование сигнализации в составе этих шагов не учитывается). В системе должна обеспечиваться возможность программирования автоматического перехода в заданную функцию в необходимых случаях;

    - сигнализацию выхода параметров за пределы, установленные технологическим регламентом отклонений. Сигнализация должна быть выделена соответствующим цветом;

    - световую сигнализацию изменения состояния оборудования;

    - сигнализация должна обеспечиваться независимо от вида выполняемой системой функции в момент появления сигнализируемого события;

    - максимальная задержка от момента появления сигнализируемого события до срабатывания сигнализации не должна превышать 0,5 с.

  - Система должна обеспечивать синхронизацию времени устройств и функций с точностью не ниже 0,5 с, а также возможность автоматической корректировки системных часов от внешнего источника сигналов точного времени.

  - Система должна обеспечивать текущую запись истории процесса.

  - Формат записи истории процесса на встроенных накопителях должен обеспечивать возможность их просмотра и печати на технических средствах системы. Средства просмотра истории процесса должны иметь функцию распечатки экрана.

  - Диагностические функции должны выполняться непрерывно и включать в себя:

    - диагностика отказов микропроцессорных контроллеров и их модулей;

    - диагностика отказов операторских станций (панелей);

    - диагностика отказов источников питания;

    - диагностика отказов датчиков источников питания;

    - диагностика отказов датчиков и оборудования.

  - При обнаружении неисправностей должна быть цветовая, речевая, текстовая и звуковая сигнализация, и регистрация отказов.

  - Режим работы – 365 дней в году, 24 часа в сутки.

  - Напряжение питания, В: первичные датчики (DC) 24; система нижнего уровня (AC) 230 ± 20%.

  - Температура эксплуатации, °С: первичные датчики от -25 до +50; система нижнего уровня от 0 до +45.

  - Исполнение IР: первичные датчики не ниже 66; система нижнего уровня не ниже 54.

  - Относительная влажность, %: первичные датчики 98; система нижнего уровня 60.

  - Запыленность, мг/м3:	первичные датчики 150; система нижнего уровня 50.

  - Степень приспособляемости системы к отклонениям. При появлении возмущающих воздействий система должна автоматически приводить фактические значения параметров управления к заданным. При невозможности достижения заданных параметров за контрольное время система формирует оптические, акустические и текстовые (уточняется на стадии проектирования) сообщения об отклонениях от регламентных значений.

  - Функции системы контроля управления и защиты. Система регулирования и защиты должна выполнять следующие функции контроля и управления:

    - Контроль технологических параметров, их сбор и представление полученной информации о состоянии технологического объекта оперативно-технологическому персоналу;

    - Автоматическое регулирование – стабилизация отдельных (локальных) технологических параметров и технологически связанных групп параметров (каскадные схемы регулирования), обеспечивающих устойчивость протекания технологического процесса и реализацию функций управления по стабилизации основных параметров;

    - Дистанционное управление – управление регулирующей, отсечной арматурой и технологическим оборудованием;

    - Сигнализацию состояния объекта - отклонение технологических параметров за заданные пределы, состояние отсечной арматуры, технологического оборудования;

    - Защиту объекта – противоаварийная защита и блокировка;

    - Контроль срабатывания сигнализации, блокировки, состояния оборудования, контроль оперативных событий, их запись и хранение в магнитных носителях памяти;

    - Запись, накопление и хранение измеряемых значений технологических параметров в реальном режиме времени с последующим представлением записанных значений по вызову в виде исторических трендов.

  - Система управления и все устройства, предназначенные для защиты оборудования от недопустимых величин параметров, должны быть подробно описаны и иллюстрированы рисунками, эскизами и схемами.

  - Требования к надежности системы управления:

    - система должна быть восстанавливаемой и обслуживаемой, рассчитанной на длительный круглосуточный режим работы, в условиях высокой температуры воздуха в производственных помещениях, доходящей в летний период до +50ºС;

    - наработка на отказ системы в целом должна быть не менее 15 000 часов;

    - требования надежности к программному обеспечению: сохранение максимального количества выполняемых функций при отказе технических средств;

    - система должна эксплуатироваться не менее 15 лет (гарантированная поставка запчастей, инжиниринг);

    - для устойчивой и надежной работы проектируемая АСУ должна быть обеспечена лицензионными продуктами программного обеспечения;

    - предусмотреть возможность эволюционной замены действующих микропроцессорных средств в процессе эксплуатации;

    - замена неисправного оборудования должна производиться в работающей системе при сохранении непрерывности технологического процесса и при выполнении всех функций и задач в достаточном для безопасного ведения технологического процесса объеме;

    - в системе должны быть средства разграничения доступа к данным и к функциям;

    - к вышеуказанным требованиям включаются дополнительные требования, которые могут быть предложены Поставщиком системы, направленные на улучшение различных технических характеристик системы и работы технологических установок.

  - Требования к программному обеспечению системы:

    - Прикладное программное обеспечение контроллеров должно обеспечивать выполнение всех функций АСУ и иметь полное описание на русском языке.

    - Прикладное программное обеспечение контроллеров должно:

      - Содержать библиотеки программных модулей (модули математических функций, первичной обработки информации, программно-логических операций, регулирования по ПИ, ПИД законам, модули алгоритмов, модули самонастройки регуляторов);

      - Быть унифицированным на уровне структуры, методов генерации алгоритмических и программных модулей и открытым.

    - Должна быть предоставлена символьная таблица (описание переменных контроллера с указанием адресов, типов, диапазонов шкал) с комментариями на русском языке.

    - Программное обеспечение должно быть окончательно отлажено и поставлено на флэш-накопителях. Должны быть предоставлены пароли для доступа персонала эксплуатации к выполнению операций перезагрузки ПО.

    - IP-адреса для устройств определяет заказчик

  - Требования к защите от влияния внешних воздействий:

    - Для исключения искажения (потери) данных, показаний приборов все кабели связи от первичных датчиков до микропроцессорного контроллера (шкафов управления) выполнить экранированным кабелями типа «витая пара в экране».

    - Для электрического соединения элементов применять специальные кабели, предотвращающие перегрев, токовые утечки, помехи и генерирование помех.

    - Силовые кабели, кабели управления и связи должны предохраняться от воздействия электромагнитных помех и механических воздействий.

    - В комплект поставки должны входить кабельные сальниковые уплотнения, обеспечивающие необходимую герметичность и электромагнитную совместимость.

  - Требования к электропитанию систем автоматики:

    - Электропитание системы управления выполнить от двух линий электроснабжения с применением источников бесперебойного электропитания с гарантированным временем поддержания электропитания и работоспособности АСУ в течение не менее 60 минут при полном снятии напряжения с линий электроснабжения (количество источников бесперебойного электропитания уточняется на стадии проектирования). Предусмотреть вывод сигнализации при исчезновении основного питания на верхний уровень АСУТП.

    - Выполнить защитное заземление электроприемников, средств вычислительной техники и активного сетевого оборудования.

41. С целью унификации парка приборов, применяемых в ОАО «Беларуськалий», поставщику необходимо согласовать с заказчиком модели применяемых средств измерений и средств автоматизации до заключения контракта на поставку.