Приложение № 145 от 14.01.2025 к техническому заданию 6.3 на закупку регулирующих кранов шаровых Ду 25 и Ду 50 с электроприводом (GEORG FISCHER VZBZ-25-CS1518599 либо аналог) для участка КИПиА СОФ 3 РУ в 2025 году

1.Назначение.

1.1. Назначение и тип арматуры – регулирующая трубопроводная

арматура, предназначенная  для открытия, закрытия и регулировки  расхода флокулянта компактных сгустителей. Кран шаровой фланцевый пластиковый разборный Ду 25, 50 с электроприводом.

1.2. Тип ЕА 25

1.3. Количество и сроки поставки – согласно годовой заявки.

2. Характеристика рабочей среды.

2.1. Химический состав: флокулянт

2.2. Наличие и размер твердых включений – до 0,5 мм.

2.3. Агрегатное состояние – жидкость.

2.4. Взрывоопасная – нет.

2.5. Пожароопасная – нет.

2.6. Токсичная – нет.

2.7. Степень абразивности – низкая.

2.8. Температура t от °С до °С – от +5 до +40.

2.9. Склонность к кристаллизации – да.

2.10. Склонность к разделению фаз – да.

3. Технические требования.

3.1. Диаметр номинальный DN – согласно заявки 25 мм, 50 мм.

3.2. Давление номинальное 300 кПа

3.3. Наличие гидравлических ударов в системе – нет.

3.4. Максимальный момент 20 Нм.

3.5. Угол поворота Мах. 180° уст. до 90°

3.6. Материал трубопровода – сталь, пластик.

3.7. Материал корпуса полипропилен, армированный стекловолокном

3.8. Присоединение к трубопроводу – фланцевое F 05 пластик.

3.9. Привод  электрический Uпит= 24 В DC +/- 10%.

Непрерывное аналоговое управление  токовым сигналом 4-20мА

3.10. Электрические соединения – разъём 3 Р+Е по DIN EN 175301-03

3.11. Установочное положение - вертикальное.

3.12. Индикатор позиции оптический встроенный.

3.13. Встроенный ручной возврат.

3.14. Обратная связь 4-20 мА от датчика контроля положения клапана.

3.15. Направление подачи среды – направление потока двухстороннее.

3.16. Режим работы непрерывный

3.18. Температура окружающей среды  t от °С до °С от -20 до +40

3.19. Степень защиты IP65

3.20. Наличие факторов внешних воздействий:

а) Вибрация Да.

3.21. Показатели надёжности:

а) Полный срок службы, лет не менее 7.

б) Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

4. Комплект поставки.

4.1. Арматура регулировочная в заявленном количестве.

4.2. Наличие и состав комплекта запасных частей – комплектация завода изготовителя для обеспечения работоспособности арматуры на полый срок службы.

4.3. Техническая документация на русском языке:

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации.

5.Дополнительные требования.

5.1. Наличие сертификата или декларации  соответствия поставляемого оборудования техническому регламенту таможенного союза «Безопасность машин и оборудования», выданного аккредитованным органом по сертификации, включённым в единый реестр органов по сертификации и испытательных  лабораторий (центров) Таможенного союза.

5.2. Наличие сервисного центра на территории РБ.

6. Требования к конкурсному предложению.

6.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

6.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы в порядке изложенном в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.