
2

Утверждаю
Главный инженер 4 РУ

П.В. Брагин

«__»__________2025г.

Технические требования к запасным частям из стеклопластика 
(трубопроводы и фитинги)
Стеклопластик – композитный материал. Обладает очень низкой теплопроводностью, высокой прочностью, биологической атмосферостойкостью с внутренним слоем PVC
1.       Характеристика рабочей среды – Соляная кислота HCL 35%.
1.1.    pH рабочей среды -1.
2.       Условия эксплуатации:

2.1. На открытом воздухе: -30 +35°С; 
2.2. Температурный режим рабочей среды, 40-55°С; 
2.3. Относительная влажность воздуха, % – 40÷85;
2.4. Коррозионно-активная рабочая среда, соляная кислота HCL 35%.
3. Технические требования к материалу:
3.1  Стеклопластиковые трубопроводы: DN25-150 PN10 в соответствии с DIN  

        16965 часть 4.                 
3.2. Проектирование и изготовление трубопроводов и фитингов выполнять в соответствии с требованиями действующих на объекты ТНПА и НТД.
3.3. Химический состав внутренней части: PVC пластик. Толщина внутреннего слоя определяется давлением PN указанным в п.3.1.
3.4. Макроструктура не должна иметь следов усадочной раковины,                                    расслоений, инородных включений, трещин и пузырей. 
3.5. Снаружи трубопроводы и трубопроводные детали покрыты стекловолокном.
3.6.  На концах трубопроводов предусмотреть участки по 50-100 мм. без стекловолокна для их соединения посредством пайки.
3.7. Документ о качестве должен содержать фактические результаты проведенных испытаний. 
3.8.  В состоянии поставки материалы не должны содержать признаков деформации.

3.9. При поставке предоставить рекомендации под существующую у заказчика технологию горячей сварки в стык. 
3.10. Продукция должна поставляться очищенной, упакованной без возможности попадания на нее веществ, вступающих в реакцию с соляной кислотой.

3.11 Для герметизации сваренных (паяных) стыков поставщик предоставляет материалы (стеклоткань, смолу) для их усиления, аналогичных покрытию трубопроводов из расчета 1 стык на один элемент.

4. Требования к поставщику:
4.1. Гарантийные обязательства – поставщик гарантирует качество материалов в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию;
4.2. Консервация и, при необходимости, упаковка должна обеспечивать сохранность их при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа на период, не менее, гарантийного срока.
Главный инженер ЦМЭл 4РУ                                                                            А.Н. Яцына

Согласовано:

Главный механик 4РУ                                                                                  С.И. Шатиленя
