ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №4.1 альбома ТЗ на технические устройства (ОГМ) на закупку мотор-редуктора типа ZK128-1LG6 220 для секции градирни CMDR19 180-DM-150-PS3/3 руднику 3РУ на 2025 год (докладная записка №32562 от 2.06.2025г).

- Характеристика привода и характер работы.

| Назначение, тип, модель приводимой машины | Вентилятор осевой 9ENF6 для секции градирни CMDR19 180-DM-150-PS3/3 |
| --- | --- |
| Режим работы, продолжительность в сутки, ч | продолжительный режим с постоянной нагрузкой 24ч |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 (NF) |
| Работа реверсивная или нереверсивная | Реверсивная |

- Полное условное обозначение мотор-редуктора

| Тип и марка | Межосевое расстояние (тихоходной ступени или суммарное) | Номинальное передаточное отношение | Тип зацепления (эвольвентное, Новикова, др.) | Вариант сборки по ГОСТ 20373 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK128-1LG6 220 | Соосное расположение входного и выходного валов | 3,61 | Цилиндрическое эвольвентное | 12 | УХЛ1 |

3. Дополнительные параметры и условия.

| Относительное расположение корпуса редуктора | Вертикальное |
| --- | --- |
| Крепление редуктора | Болтовое (см. приложение) |
| Присоединительные размеры мотор-редуктора к секции градирни | Указаны в приложении |
| Материал корпуса редуктора | Сталь |
| Конструкция корпуса редуктора | Неразъемный |
| Вид входного редуктора | цилиндрический |
| Вид выходного вала редуктора, диаметр под посадку, мм | Цилиндрический со шпонкой Ø90мм |
| Вид смазки и охлаждения редуктора | Картерное, разбрызгиванием; охлаждение воздушное |
| Работа реверсивная или нереверсивная | Реверсивная |
| Марка, исполнение электродвигателя, типа | 1LG6 220, 3~MOT |
| - мощность двигателя, кВт | 37 |
| - напряжение, В | 380, 50Гц |
| - частота вращения вала двигателя, nдв, об/мин | 1475 |
| Соединение двигателя с редуктором | Фланцевое |
| Номинальная частота вращения выходного вала редуктора об/мин | 408 |
| Требуемый крутящий момент на выходном валу редуктора, Мкр, (Нм) | 867 |
| Соединение редуктор /вентилятор | Ступица/Фланец |
| Условия отвода тепла эл. двигателя | Вентилятор двигателя |
| Нагрузка равномерная или неравномерная | Равномерная |

4. Комплект поставки.

4.1. Мотор - редуктор типа ZK128-1LG6 220 – 2 комплект.

4.2. Техническая документация:  бумажный носитель  1 комплект.

4.3. Сроки поставки – 3 квартал 2025г.